СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Новокалманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края

Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Новокалманского сельского поселения   Усть-Калманского муниципального района является:

-Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Администрации Новокалманского сельского поселения от 28.12.2015 № 32 «Об утверждении  схемы водоснабжения и водоотведения территории муниципального образования Новокалманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края»;

- Решение Новокалманского сельского Совета депутатов   от 28. 12.2015  № 25 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования  Новокалманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжении и водоотведения

Новокалманского сельского поселения на период до 2020г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Схема водоснабжения с. Новокалманка

5.Пояснительная записка

6.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения.

7.Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах поселения

Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения

Новокалманского сельского поселения

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Новокалманском  сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2020 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения и водоотведения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения до 2020года.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения .

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Общая характеристика сельского поселения

Новокалманское сельское поселение расположено в юго-восточной зоне Усть-Калманского муниципального района. Численность населения  539 человек , в состав сельского поселения входит два населённый пункта с.Новокалманка., Новотроенка

Климат умеренно-континентальный, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Казахстана с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20,9о-21,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)18,9о-(-) 19,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Общая площадь жилищного фонда 6,7 тыс. кв.м, в т.ч , централизованным холодным водоснабжением  5,6 тыс. кв.м и централизованным водоотведением - тыс. кв.м.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены 6 объектов соцкультбыта. В 219 жилых домах 1-этажной застройки имеется централизованное холодное водоснабжение , в 219 жилых домах индивидуальные септики.

Схема водоснабжения с Новокалманка

Пояснительная записка

На производственные и хозяйственные питьевые нужды Новокалманского сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин в   селе Новокалманка -2 скважины, в с Новотроенка -1 скважина, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ-6 , индивидуальных скважин и   у индивидуальных жилых домов.

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения  является: --ООО « Новокалманский водозабор»;

-населенный пункт	с Новокалманка;

-источник водоснабжения, водопроводные сооружения и сети.

с.Новотроенка

Хозяйственно-питьевые нужды населения.

Артскважина № А-55-78 . (глубина скважины 60 м.; год бурения 1978; дебит скважины 6,5 м.кб. час);

Артскважина №  А 9/89 (глубина скважины 72 м.; год бурения 1990;   дебит скважины 6,5м.кб.час.);

Артскважина № А 13/89 (глубина скважины 72 м.; год бурения 1990; дебит скважины 6,5 м.кб.час).

Водонапорные  башни емкостью 150 куб.м, высотой 20 м.- 2шт.

Водопроводная сеть закольцована общая длина 9000 м. в том числе 4200м. из полиэтиленовых труб ДУ 63-150  ,год прокл.1989годы с 7- ми пожарными гидрантами.

Имеются вводы в дома.

Село Новотроенка.

Водонапорная башня емкостью 18 куб.м, высотой 12 м.

Водопроводная сеть закольцована общая длина 1500 м. , из стали ДУ 32-63мм.

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

-расход воды на поливку приусадебных участков;

-расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Администрацией  Алтайского края  от 26 июля  2012 года          № 95 « Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края»

В настоящее время объём отпуска за 2015 год составляет 24 тыс.км.куб.,в том числе:

- 21 тыс.м.куб.  населению;

-2,2 тыс.м.куб прочие организации;

-0,8 тыс.м.куб. безвозвратные потери.

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение Полив земельного участка Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение для с-х животных Быки, коровы Телята и молодняк Лошади Овцы Козы | Куб.м Куб.м. Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м | 2,67 чел/мес. 0,06 на 1кв.м. 2,67чел.мес. 1,8 0,3 0,3 0,3 0,3 |  |

. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Всего в Новокалманском сельском поселении протяженность водопровода составляет 10500м. метров, в том числе из полиэтилена ДУ 63-150 -7000 метров проложен 1989году, остальные 3500м. проложены в 1975 -1985г. из стальных труб, изношенность, которых составляет 90%, что является причиной недопоставки воды потребителям и увеличивает расход электроэнергии.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения , разработать схему постепенной замены стальных труб , осуществить замену ветхих на трубы полиэтиленовые .

В 2016- 2025г. в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые трубы.

Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах   Новокалманского сельского поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.